# КОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И

# ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

|  | «Утверждаю» Директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» _____________________А.Ю. Чиликин «30» декабря 2011 г. |
| --- | --- |

Документация о проведении аукциона

№1(а)-пост/инв -0112.

Предмет договора: поставка блочной газовой котельной по объектам газификации:

Лот № 1: «Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина Куменского района Кировской области»

Лот № 2: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советская в              с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

Лот № 3: «Установка блочной газовой котельной по ул. Перминова в             с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

г.Киров  - 2011 г.

Общие сведения об аукционе.

# Содержание  документации об аукционе.

Документация об аукционе включает в себя документы, перечисленные ниже:

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Условия заключения договора.

Техническое задание.

Информационная карта.

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 1);

Форма заявки (Форма 2)

Образец доверенности (Форма 3)

Образец доверенности для получения документации (Форма 4)

Запрос на получение документации.

Проект договора.

Общие положения

- Основание для проведения аукциона.

# Настоящий открытый аукцион проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области № 9 от 04.02.2011 г. «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2011 год, финансируемых за счет кредитных средств, привлекаемых под государственные гарантии Кировской области и (или) под залоговое обеспечение за счет залогового фонда области» и приказа заказчика.

- Предмет аукциона:

поставка блочной газовой котельной  по объектам газификации:

Лот № 1: «Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина Куменского района Кировской области»

Лот № 2:  «Установка блочной газовой котельной по ул.Советская в с.Вожгалы Куменского района Кировской области»

Лот № 3 «Установка блочной газовой котельной по ул.Перминова в с.Вожгалы Куменского района Кировской области»

- Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств инвестора строительства.

- Порядок получения  документации об  аукционе.

Документация о проведении аукциона предоставляется участникам размещения заказа с понедельника по четверг с 08 - 00 до 17-00 (время московское), в пятницу с 08-00 до 16-00, с 12-00 до 12-48 перерыв. Срок предоставления документации: со дня опубликования извещения до окончания срока подачи заявок. Выдача документации о проведении аукциона осуществляется в электронном виде непосредственно лицу представившему Заказчику оригинал заявки и доверенности на право ее получения в течение двух рабочих дней с момента их представления. Заявка и доверенность должны быть оформлены в строгом соответствии с формами прилагаемыми к документации о проведении аукциона. Предоставление документации участникам размещения заказа, как на их электронный адрес, так и с применением услуг почтовой связи или курьерско-почтовой службы не допускается.

- Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении аукциона распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Алгоритм  размещения заказа путем проведения аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении аукциона. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

# б) Предоставление документации об аукционе участникам размещения заказа.

# в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению  документации об аукционе.

# г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в аукционе в порядке, установленном настоящей аукционной документацией.

# д) Подача заявок на участие в аукционе и их прием в порядке, установленном аукционной документацией.

# е) Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе.

# ж) Размещение на сайте результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомление участников о допуске к участию в аукционе или отказе в допуске к участию в аукционе.

# з) Проведение аукциона.

# и) Размещение на сайте и публикация в официальном печатном издании результатов аукциона.

# к) Передача победителю 1-го экземпляра протокола аукциона и проекта договора.

# м) Заключение договора.

# После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

# 1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

# 2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

# 3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе;

# 4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

7. Разъяснения  документации об аукционе.

# Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей документации об аукционе. Запросы на разъяснение документации об аукционе должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного ответственного лица участника размещения заказа.

# Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен, чтобы срок со дня опубликования внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем пятнадцать дней.

# Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения, внесенные в документацию об аукционе, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов  документации об аукционе.  При этом  срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы  со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- Отказ от проведения аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшее и разместившее на официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Требования к проведению аукциона, предусмотренные антимонопольным законодательством.

# При проведении аукциона ни одному из участников  не будут созданы преимущественные условия участия в открытом аукционе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

# В рамках аукциона Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

# Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в аукционе.

# Обеспечение заявки на участие в аукционе.

# В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ-94 устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере не более 5 % от начальной (максимальной) цены договора (лота).

# Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (без НДС):

# лот № 1 – 800 000 руб.

# лот № 2 – 330 000 руб.

# лот № 3 – 970 000 руб.

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО 33401000000.

# Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по аукциону №1(а)- пост/инв-0112.

Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.

Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор  от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

# Обеспечение исполнения договора.

# Договор с победителем аукциона заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения исполнения договора:

Лот № 1 – 4 847 064 руб.

Лот № 2 – 2 037 894 руб.

Лот № 3 – 5 834 829 руб.

# В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде договора поручительства, он должен соответствовать требованиям п. 4.1, 4.2., 4.3. ст. 38 Закона «О размещении заказов…» и гражданского законодательства. Договор поручительства заключается на срок полного исполнения обязательств по договору, включая срок предоставления гарантий качества работ.

В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора        (протокол аукциона №         от                     ).

Денежные средства (залог)  возвращаются после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

- содержать  сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору.

- ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

- предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено, что срок действия договора банковской гарантии  длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее, чем на 6 месяцев.

В договорах поручительства и банковской гарантии должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе.

- Расходы на участие в аукционе.

# Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в аукционе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения аукциона. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов аукциона, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

# Информационное обеспечение размещения заказа.

# Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе, протокол аукциона и другая информация о проведении аукциона размещается на сайте www.gas43.ru

Инструкция участникам размещения заказа.

# Общие требования к участникам размещения заказа.

# К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования (в соответствии со ст.11 ФЗ-94):

# 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим работы, составляющие предмет аукциона, в том числе:

# а) государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

# 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

# 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

# 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

# 2. Одна  Заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Если в аукционной документации указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, в данном случае каждый лот рассматривается как отдельное предложение.

- Документы, составляющие заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать (в соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ-94):

## 1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1).

2. Заявка на участие в  открытом аукционе;

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа  действует иное лицо должна быть также представлена доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в  открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма доверенности представлена в Разделе 3 документации об открытом аукционе).

8. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения  крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами и юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе является крупной сделкой.

10. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия такого поручения), если в документации об открытом аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ:

- копию свидетельства, выданного СРО, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом договора (контракта) поставки котельной, включая работы, связанные с проектированием и подготовкой технической документации котельной, изготовлением котельной и входящих в ее состав инженерных систем и конструкций (в соответствии с техническим заданием), организацию работ по поставке комплекта оборудования котельной на объект в соответствии с техническим заданием, выполнению работ по монтажу оборудования котельной, проведению пуско-наладочных работ;

- копию сертификата соответствия продукции (котельной) требованиям нормативных документов и копию разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на применение оборудования (котельной).

Участник размещения заказа декларирует соответствие требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ.

# Оформление и подписание заявки.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

# Подача заявки на участие в аукционе.

Заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте аукционной документации.

# Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

# Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, возвращаются участникам размещения заказа.

# Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  или отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные  средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отказе заявки на участие в аукционе.

- Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

# На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании  участника размещения заказа, подавщего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

# Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

- Порядок проведения аукциона.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится заказчиком  в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей по адресу, указанному в аукционной документации и извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводится   путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (от одного участника размещения заказа допускается не более трех представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

Представители участников аукциона допускаются  на участие в аукционе при наличии доверенности на представление интересов участника аукциона на торгах. (Форма  № 4);

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

В случае если участник  аукциона опоздал на регистрацию, то он не допускается на участие в аукционе.

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

При одновременном поднятии карточек участниками, решающее слово при определении участника аукциона, поднявшего карточку первым, имеет аукционист.

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона с места, предназначенного для нахождения участников аукциона.

При проведении аукциона не допускается: перемещение участников аукциона по кабинету, ведение переговоров между собой и по телефону.

При наличии необходимости  аукционист или заказчик могут объявить технический перерыв в проведении аукциона не более 15 мин.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

- Порядок и срок подписания проекта договора.

Перед подписанием договора победитель аукциона обязан предоставить  расчет цены договора и календарный график производства работ.

Победитель аукциона должен подписать проект договора в течение 11 дней со дня подписания протокола аукциона.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола аукциона.

Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом требований статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Государственный заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» у «Объекты газификации населенных пунктов Поречке Китяк и Удмурт Китяк Малмыжского района»

Предмет аукциона: поставка котельной по объекту газификации: Лот № 1: «Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина Куменского района Кировской области» Лот № 2: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советская в с. Вожгалы Куменского района Кировской области» Лот № 3: «Установка блочной газовой котельной по ул. Перминова в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

Источник средств: средства инвестора

Идентификационный номер аукциона: №1(а)-пост/инв-0112

Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Информация, требуемая для представления: 1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1). 2. Заявка на участие в открытом аукционе; 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 4. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо должна быть также представлена доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (форма доверенности представлена в Разделе 3 документации об открытом аукционе). 7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами и юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой. 9. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия такого поручения), если в документации об открытом аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки. б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ: - копию свидетельства, выданного СРО, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом договора (контракта) поставки котельной, включая работы, связанные с проектированием и подготовкой технической документации котельной, изготовлением котельной и входящих в ее состав инженерных систем и конструкций (в соответствии с техническим заданием), организацию работ по поставке комплекта оборудования котельной на объект в соответствии с техническим заданием, выполнению работ по монтажу оборудования котельной, проведению пуско-наладочных работ; - копию сертификата соответствия продукции (котельной) требованиям нормативных документов и копию разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на применение оборудования (котельной). Участник размещения заказа декларирует соответствие требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ. По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ.

Разъяснение аукционной документации: заказчик в течение двух рабочих дней отвечает на запрос о разъяснении положений аукционной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

Шаг аукциона: 5% начальной цены договора.

Возможность электронной формы участия в аукционе: не предусматривается.

Язык заявки на участие в аукционе: русский.

Валюта, используемая для формирования цены договора: российский рубль.

Адрес заказчика с целью представления заявок на участие в аукционе: 610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116а. 3 этаж, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на сайте www.gas43.ru извещения о проведении аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 февраля 2012 года, 10 час.00 мин. (время московское) по адресу заказчика.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а. 3 этаж 22 февраля 2012 года в 10 ч. 00 мин. (время московское)

Дата, время и место проведения аукциона: 27 февраля 2012 года в 10 ч. 30 мин. (время московское) по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, 116а., 3 этаж, кабинет директора.

Срок заключения договора: не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на сайте протокола аукциона.

Срок подписания договора победителем аукциона: не позднее 11 дней со дня размещения на сайте www.gas43.ru протокола аукциона.

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОБЪЕМ РАБОТ.

ЛОТ № 1:

Предмет договора: поставка блочной газовой котельной мощностью 3,15 МВт по объекту газификации:

«Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина Куменского района Кировской области»

Начальная (максимальная) цена: 16 156 880 рублей

Срок выполнения работ: в соответствии со следующим графиком:

| № пп | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исходных данных | В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора |
| 2. | Предоставление технической документации | В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора |
| 3. | Изготовление котельной | Три месяца с момента подписания договора |
| 4. | Доставка котельной | в течение 2012 года, но не позднее 14 дней с момента получения поставщиком уведомления о готовности фундаментов. |
| 5. | Осуществление монтажных работ | в течение 2012г., но не позднее 20 дней с момента доставки котельной. |
| 6. | Осуществление пусконаладочных работ «вхолостую» | в течение 2012г., но не позднее 1 месяца с момента осуществления монтажных работ. |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной расчетной производительностью не менее

3,15 МВт (2,706 Гкал/ч),

для объекта: «Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина

Куменского района Кировской области».

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями  ПБ 10-574-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76* «Котельные установки»,  и других, действующих в РФ Строительных норм и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор №_______от «___»______________20 г. |
|  | Заказчик | КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» |
|  | Адрес объекта | Кировская область, Куменской район, д.Вичевщина |
| 2 | Поставщик |  |
| 3 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 4 | Сроки изготовления и поставки. | Начало: с момента заключения договора, окончание: 3 месяца, после заключения договора |
| 5 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы и жилого фонда бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. ГВС – нет |
| 6 | Мощность котельной. | Общая расчетная мощность котельной - 3,15 МВт (2,706 Гкал/ч). Присоединяемые тепловые нагрузки: на отопление –2,706 Гкал/ч на ГВС – не предусмотрено |
| 7 | Основное топливо | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Максимальный расход газа – 366,83 м³/час; 948,4 тыс.м³/год |
| 8 | Резервное топливо | Нет |
| 9 | Аварийное топливо | Дизельное топливо. В состав поставки входит подземный горизонтальный резервуар для хранения аварийного топлива в объеме не менее 3-х суточного запаса (изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной) и емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. |
| 10 | Категория объекта по теплоснабжению. | Вторая |
| 11 | Категория объекта по электроснабжению | Вторая |
| 12 | Состав разделов технической документации | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть здания котельной. Тепломеханическая часть. Автоматизация и контроль, диспетчеризация. Электротехническая часть. Отопление и вентиляция котельной. Водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. Пожаротушение и ОПС. Дымовая труба и газоходы. 11.Сметы на монтажные и пуско-наладочные работы в ТЕР-ах в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10г.), в программе «АО». Количество экземпляров – по 5 экз. |
| 13 | Документация прилагаемая к котельной. (относящиеся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и руководство по эксплуатации); На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, руководство по эксплуатации, акты, протоколы испытаний). Сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). |
| 2. Основные требования |
| 14 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, с ремонтным помещением, устанавливается на фундамент. Модули котельной должны поставляться утепленными и соответствовать климатической зоне Кировской области. Температура в помещении модуля котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. |
| 15 | Система отопления | Система отопления рассчитывается под установку не менее двух котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 2-х трубная система, кольцевая Давление в трубопроводах тепловой сети: на выходе из котельной – 5,0 кгс/см2 в обратном на входе в котельную – 2,0 кгс/см2 Время работы отопления – 247 сут/год. Коммерческий учет выработанной тепловой энергии теплосчетчиком внутри котельной. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Диаметры трубопроводов в точке подключения : Т1=219 мм; Т2=219 мм. Объем сетевой воды, проходящей по системе отопления = 120 м3/ч. Максимальная высота отапливаемых зданий = 10м. Диаметры трубопроводов на входе/выходе из котельной Т1 и Т2- по расчету. |
| 16 | Вентиляция | Естественная. Кратность воздухообмена в соответствии с действующими нормами. |
| 17 | Удаление дымовых газов | Количество, диаметр и высота дымовых труб определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Самонесущая дымовая труба без растяжек, устанавливается на фундамент, газоходы (в полной комплектности), взрывные клапана, люк для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием окрашенного профилированного металлического листа. Маркировочную окраску дымовых труб выполнить согласно ПБ-03-445-02 с помощью опознавательной (люминесцентной) окраски. Требования к основным материалам и техническим характеристикам газоходов – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 18 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: см. приложение № 1 Установить в котельной бак запаса исходной воды. Требования к основным техническим характеристикам водоподготовительной установки – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 19 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную – 3,0 к гс/см2. Подвод водопровода к котельной - подземный, п/э трубой Ø 63мм. |
| 20 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, химводоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть в расхолаживаемый продувочный колодец, соединенный с канализацией. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.-хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* Отвод сточных вод от котельной – подземный, Ø 150 мм. Предусмотреть узлы учета объема сбрасываемых вод от оборудования котельной. |
| 21 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную – 2,9 кгс/см2. (уточнить по тех.условиям) ГРУ внутри котельной, общий коммерческий учет расхода газа с применением измерительного комплекса СГ-ЭК с корректором расхода газа. Предусмотреть технологический учёт расхода газа перед каждым котлом. Подводящий газопровод - подземный полиэтиленовый, Ø 90 мм Требования к основным техническим характеристикам ГРУ (газораспределительного устройства) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 22 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт, который располагается на расстоянии примерно 400 м. от проектируемой котельной (п. Вичевщина, ул. Октябрьская-9) Предусмотреть средства пожаротушения. |
| 23 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Согласно инструкции по контролю за содержанием СО и СН4 в помещениях котельной и требованиям ПБ 12-529-03. |
| 24 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной (дизель-генератор). ДЭС в утепленном контейнере, с устройством предпускового подогрева, шумоглушителя отходящих газов. Температура в помещении контейнера должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. При включении ДЭС предусмотреть мероприятия, препятствующие подаче встречного напряжения. Смонтировать систему автоматического включения резервного электропитания (систему АВР). Контейнер с ДЭС устанавливается на фундамент. ДЭС предусмотреть по 2-ой степени автоматизации. Требования к основным техническим характеристикам аварийной дизельной электростанции (ДЭС) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной, частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП). Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше согласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; Месторасположение узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с техническими условиями. При отсутствии указаний в технических условиях - счетчик должен быть помещен в запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчетчика. Шкаф электросчетчика установить на внешней стороне здания котельной. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита; Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования; К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. |
| 25 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 26 | Технологическое оборудование котельной. | Требования к основным техническим характеристикам котлов, горелок, насосному оборудованию, теплообменникам, водоподготовительной установке, газораспределительному устройству – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Размещение ГРУ (с основной и резервной линией редуцирования) предусмотреть внутри здания котельной. Бак запаса исходной воды в котельной. При необходимости предусмотреть топливный модуль (по аварийному топливу) с расходным баком дизтоплива V=1м3 (в комплекте). Автоматическая хим.водоподготовка. Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются изготовителем (имеющие разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и сертификаты соответствия изделий. |
| 27 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Автоматика регулирования должна предусматривать: - регулирование температуры воды в сети отопления в погодозависимом режиме; - регулирование гидравлического режима работы котельной - каскадное управление системой котлов; - глубину регулирования котельных агрегатов в диапазоне 30 – 100%%. - управление технологическим оборудованием, учитывая принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом; - управление насосами ( в т.ч. предусмотреть: систему автоматического включения резервного электропитания насосных групп (систему АВР) и частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП). - передача аварийных сигналов на щит КИП. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. Предусмотреть систему мониторинга функционирования котельной. Система мониторинга котельной должна состоять из: программируемого логического контроллера (ПЛК), установленного в котельной, монитора и персонального компьютера (ПК) с системой визуализации, установленного в помещении диспетчерского пункта, на мониторе которого должны отображаться графические мнемосхемы оборудования, текущее состояние оборудования и аварийные сообщения. Система мониторинга котельной должна передавать в центральный диспетчерский пункт следующую информацию по работе котельной: Количество котлов и насосов, находящихся в работе; Расходы топлива, электроэнергии и воды; Расходы теплоносителя и тепла отпускаемого потребителям; Температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной; Давление газа на входе в котельную; Давление теплоносителя на входе и выходе из котельной; Температуру наружного воздуха; Давление холодной воды на входе в котельную; На каком виде топлива работает котельная; Уровень топлива в аварийном топливохранилище; Аварийные сигналы: - пожар в котельной; - общий газовый клапан котельной отключен; - сигнал аварии оборудования; - отключение электроэнергии; - загазованность помещения котельной по СН; - загазованность помещения котельной по СО Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу на расстояние не менее 500 метров ( диспетчерский пункт располагается на расстоянии примерно 400 м. от проектируемой котельной (п. Вичевщина, ул. Октябрьская-9) |
| 28 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| 3. Исходные данные для привязки котельной |
|  | Исходные данные для привязки котельной | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: Разрешение на применение Ростехнадзора России и сертификат соответствия изделия. План и разрезы котельной габаритные размеры и общий вид котельной; размещение и экспликация оборудования; размещение газорегуляторной установки; привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); расход тепла на собственные нужды котельной; тип и количество котлов и горелок; план и схема газоснабжения; расход природного газа номинальный, нм3/ч; давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа тип химводоподготовки; расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: установленная мощность (Ру), расчетная мощность (Рр), расчетный поток (Iр); место и количество электровводов; место размещения учета электроэнергии; система питания электроустановки; система уравнивания потенциалов; наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |
| 30 | Границы поставки котельной. | 1.Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до входа/выхода из здания котельной. По топливу - до входа/выхода из здания котельной (при необходимости в т.ч. топливный модуль для аварийного топлива). По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении. По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении. По газоходу - в полном объеме с газоходами, взрывными клапанами, фасонными элементами покровного слоя т/изоляции и дымовой трубой. 2.Подземная емкость хранения аварийного топлива (дизтоплива) в комплекте с дыхательным клапаном, датчиками уровня, патрубками ввода диз.топлива из автоцистерны, муфтами и т.д.). Изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной. 3. Емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. 4. Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере по габаритам автотранспортной перевозки ( требования к комплектации ДЭС см. п. 24 тех.задания) |
| 31 | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание поставляемой котельной- 3 года со дня пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении ПНР «под нагрузкой». |
| 32 | Дополнительные требования | Цветовое решение фасада котельной, надписи и оформление логотипа (эмблемы) согласовать с Заказчиком в виде дизайн-эскиза |

- Ориентировочная стоимость БМК  (с ДЭС, со складом аварийного топлива, с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, строительно-монтажными   работами, пуско-наладочными работами )   в  руб.с НДС составляет:  16 156,88  тыс.руб.

- Срок изготовления БМК – 3 месяца

- Условия предоплаты – по соглашению сторон.

Приложение №1 к техническому заданию на поставку котельной.

Требования к некоторым товарам, используемым в работе по объекту:

«Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина

Куменского района Кировской области»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный в комплекте с котловой и каскадной автоматикой с возможностью регулирования в погодозависимом режиме | Номинальная тепловая мощность | кВт | от 1351 до 1700 |
|  |  | Исполнение | тип | жаротрубный |
|  |  | Максимальное избыточное давление | бар | от 5 до 10 |
|  |  | Максимальная температура нагрева воды | 0С | от 105 до 120 |
|  |  | Вес | кг | от 3020 до 3170 |
|  |  | КПД | % | не менее 92 |
|  |  | Температура дымовых газов | 0С | от 140 до 215 |
|  |  | Габариты | мм | от 2825х1280х2020(h) до 3010х1655х2020(h) |
|  |  | Объем котловой воды | м3 | от 2,25 до 2,50 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Горелка модулируемая двух топливная в комплекте с газовой рампой | Диапазон мощности горелки | кВт | от 480 до 2100 |
|  |  | Топливо основное | вид | природный газ |
|  |  | Топливо аварийное | вид | дизельное топливо |
|  |  | Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | от 450 до 500 |
|  |  | Давление основного топлива | мбар | от 250 до 500 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос подмешивающий котловой | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 5,0 до 30 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 7,2 до 9,2 |
|  |  | Мощность электродвигателя | Вт | от 700 до 800 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 28 до 31 |
|  | Насос котлового контура | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Производительность | м3/ч | от 8 до 103 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 17 до 22 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 3,5 до 6,0 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 77 до 122 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос сетевого контура | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Производительность | м3/ч | от 6 до 85 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 52 до 58 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 10,5 до 16 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 143 до 178 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос подпитки | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 0,7 до 2,4 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 22 до 28 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 0,25 до 0,40 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 15 до 22 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Теплообменник сетевой | Тип |  | пластинчатый |
|  |  | Исполнение |  | разборный |
|  |  | Температура греющего теплоносителя вход/выход | 0С | от 100 до 110/ от 80 до 90 |
|  |  | Температура нагреваемого теплоносителя вход/выход | 0С | от 70 до 75 / от 90 до 95 |
|  |  | Сопротивление по греющему контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  |  | Сопротивление по нагреваемому контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Водоподготовительная установка | Тип |  | дозирование реагента или натрий катионирование |
|  |  | Производительность | м3/ч | от 0,25 до 2,4 |
|  |  | Сопротивление по воде | м.в.ст. | от 5 до 15 |
|  | Газоходы | Тип |  | изолированные двустенные газоходы заводского изготовления |
|  |  | Диаметр |  | от 350 до 500 |
|  |  | Материал внутренней стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI 316 |
|  |  | Толщина внутренней стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Материал наружной стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI 316 |
|  |  | Толщина наружной стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Утеплитель | тип | цилиндры из базальтового волокна или минеральной ваты |
|  |  | Толщина утеплителя |  | от 30 до 100 |
|  |  | Максимальная температура газов |  | от 650 до 700 |
|  | Газораспределительное устройство | Тип |  | встроенное |
|  |  | Количество линий редуцирования | шт. | не менее 2-х |
|  |  | Тип вычислительного комплекса |  | СГ-ЭК с корректором ЕК-260 на базе счетчика СГ или RVG |
|  | Аварийная дизельная электростанция | Тип исполнения |  | контейнерная |
|  |  | Степень автоматизации |  | не менее 2-ой |
|  |  | Мощность | кВт | не менее потребляемой мощности котельной |
|  | Диспетчеризация котельной | Канал связи |  | GSM |

Лот № 2:

Предмет договора: поставка блочной газовой котельной мощностью 0,6 МВт по объекту газификации:

«Установка блочной газовой котельной по ул.Советская в с.Вожгалы Куменского района Кировской области»

Начальная (максимальная) цена: 6 792 980 рублей

Срок выполнения работ: в соответствии со следующим графиком:

| № пп | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исходных данных | В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора |
| 2. | Предоставление технической документации | В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора |
| 3. | Изготовление котельной | Три месяца с момента подписания договора |
| 4. | Доставка котельной | в течение 2012 года, но не позднее 14 дней с момента получения поставщиком уведомления о готовности фундаментов. |
| 5. | Осуществление монтажных работ | в течение 2012г., но не позднее 20 дней с момента доставки котельной. |
| 6. | Осуществление пусконаладочных работ «вхолостую» | в течение 2012г., но не позднее 1 месяца с момента осуществления монтажных работ. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной расчетной производительностью не менее

0,60 МВт (0,511Гкал/ч),

для объекта: «Установка блочной газовой котельной в с. Вожгалы (ул. Советская)

Куменского района Кировской области».

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями  ПБ 10-574-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76* «Котельные установки»,  и других, действующих в РФ Строительных норм и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор №_______от «___»______________20 г. |
|  | Заказчик | КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» |
|  | Адрес объекта | Кировская область, Куменской район, с. Вожгалы, ул. Советская-6 |
| 2 | Поставщик |  |
| 3 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 4 | Сроки изготовления и поставки. | Начало: с момента заключения договора, окончание: 3 месяца, после заключения договора |
| 5 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы и жилого фонда бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и ГВС. |
| 6 | Мощность котельной. | Общая расчетная мощность котельной - 0,6 МВт ( 0,511 Гкал/ч). Присоединяемые тепловые нагрузки: на отопление – 0,349 Гкал/ч на вентиляцию – 0,151 Гкал/ч на ГВС – 0,011 Гкал/ч |
| 7 | Основное топливо | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Максимальный расход газа – 69,63 нм³/час; 179,484 тыс.нм³/год |
| 8 | Резервное топливо | Нет |
| 9 | Аварийное топливо | Дизельное топливо. В состав поставки входит подземный горизонтальный резервуар для хранения аварийного топлива в объеме не менее 3-х суточного запаса (изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной) и емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. |
| 10 | Категория объекта по теплоснабжению. | Вторая |
| 11 | Категория объекта по электроснабжению | Вторая |
| 12 | Состав разделов технической документации | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть здания котельной. Тепломеханическая часть. Автоматизация и контроль, диспетчеризация. Электротехническая часть. Отопление и вентиляция котельной. Водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. Пожаротушение и ОПС. Дымовая труба и газоходы. 11.Сметы на монтажные и пуско-наладочные работы в ТЕР-ах в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10г.), в программе «АО». Количество экземпляров – по 5 экз. |
| 13 | Документация прилагаемая к котельной. (относящиеся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и руководство по эксплуатации); На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, руководство по эксплуатации, акты, протоколы испытаний). Сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). |
| 2. Основные требования |
| 14 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, с ремонтным помещением, устанавливается на фундамент. Модуль котельной должен поставляться утепленным и соответствовать климатической зоне Кировской области. Температура в помещении модуля котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. |
| 15 | Система отопления | Система отопления рассчитывается под установку не менее двух котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 2-х трубная система, тупиковая. Давление в трубопроводах тепловой сети: на выходе из котельной – 0,4 кгс/см2 в обратном на входе в котельную – 0,3 кгс/см2 Время работы отопления – 247 сут/год. Коммерческий учет выработанной тепловой энергии теплосчетчиком внутри котельной. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Диаметры трубопроводов в точке подключения : Т1=89 мм; Т2=89 мм. Объем сетевой воды, проходящей по системе отопления = 50 м3/ч. Максимальная высота отапливаемых зданий h= 11 м. Диаметры трубопроводов на входе/выходе из котельной Т1 и Т2 - по расчету. |
| 16 | Вентиляция | Естественная. Кратность воздухообмена в соответствии с действующими нормами. |
| 17 | Удаление дымовых газов | Количество, диаметр и высота дымовых труб определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Самонесущая дымовая труба без растяжек, устанавливается на фундамент, газоходы (в полной комплектности), взрывные клапана, люк для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием окрашенного профилированного металлического листа. Маркировочную окраску дымовых труб выполнить согласно ПБ-03-445-02 с помощью опознавательной (люминесцентной) окраски. Требования к основным материалам и техническим характеристикам газоходов – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 18 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: см. приложение № 1. Установить в котельной бак запаса исходной воды . Объем сетевой воды, необходимый для подпитки системы теплоснабжения - (нет данных, уточнить в процессе проектирования) м3/сут. Требования к основным техническим характеристикам водоподготовительной установки – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 19 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную – 1,0 кгс/см2. Подвод водопровода к котельной - подземный, п/э трубой, диаметр в точке подключения в колодце Ø 57 мм. (стальная труба). |
| 20 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, хим.водоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть через расхолаживающий продувочный колодец. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.- хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* Отвод сточных вод от котельной – подземный, в существующий канализационный колодец, на расстоянии 20 м., диаметр в точке подключения Д = 110 мм. Предусмотреть узлы учета объема сбрасываемых вод от оборудования котельной. |
| 21 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную – 2,9 кгс/см2. (уточнить по ТУ) ГРУ внутри котельной, общий коммерческий учет расхода газа с применением измерительного комплекса СГ-ЭК с корректором расхода газа. Предусмотреть технологический учёт расхода газа перед каждым котлом. Подводящий газопровод - подземный полиэтиленовый, диаметр Ø 63х5,8 мм. Требования к основным техническим характеристикам ГРУ (газораспределительного устройства) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 22 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт, который располагается на расстоянии примерно 140 м. от проектируемой котельной (с. Вожгалы, быв-ший главный корпус участковой поликлиники, ул. Советская-6). Предусмотреть средства пожаротушения. |
| 23 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Согласно инструкции по контролю за содержанием СО и СН4 в помещениях котельной и требованиям ПБ 12-529-03. |
| 24 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной (дизель-генератор). ДЭС в утепленном контейнере, с устройством предпускового подогрева, шумоглушителя отходящих газов. Температура в помещении контейнера должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. При включении ДЭС предусмотреть мероприятия, препятствующие подаче встречного напряжения. Смонтировать систему автоматического включения резервного электропитания (систему АВР). Контейнер с ДЭС устанавливается на фундамент. ДЭС предусмотреть по 2-ой степени автоматизации. Требования к основным техническим характеристикам аварийной дизельной электростанции (ДЭС) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной, частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП). Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше согласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; Тип счетчика применить на основании технических условий на электроснабжение, счетчик должен быть адаптирован к работе в системе АИИСКУЭ с обеспечением передачи сигнала по GSM каналу. Месторасположение узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с техническими условиями. При отсутствии указаний в технических условиях - счетчик должен быть помещен в запи-рающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчет-чика. Шкаф электросчетчика установить на внешней стороне здания котельной. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита. К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования. |
| 25 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 26 | Технологическое оборудование котельной. | Требования к основным техническим характеристикам котлов, горелок, насосному оборудованию, теплообменникам, водоподготовительной установке, газораспределительному устройству – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Размещение ГРУ (с основной и резервной линией редуцирования) предусмотреть внутри здания котельной. Бак запаса исходной воды в котельной. При необходимости предусмотреть топливный модуль (по аварийному топливу) с расходным баком дизтоплива V=1м3 (в комплекте). Автоматическая хим.водоподготовка. Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются изготовителем (имеющие разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и сертификаты соответствия изделий. |
| 27 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Автоматика регулирования должна предусматривать: - регулирование температуры воды в сети отопления в погодозависимом режиме; - регулирование гидравлического режима работы котельной - каскадное управление системой котлов; - глубину регулирования котельных агрегатов в диапазоне 30 – 100%. - управление технологическим оборудованием, учитывая принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом; - управление насосами ( в т.ч. предусмотреть: систему автоматического включения резервного электропитания насосных групп (систему АВР) и частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы котельной (систему ЧРП). - передача аварийных сигналов на щит КИП. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. Предусмотреть систему мониторинга функционирования котельной. Система мониторинга котельной должна состоять из: программируемого логического контроллера (ПЛК), установленного в котельной, монитора и персонального компьютера (ПК) с системой визуализации, установленного в помещении диспетчерского пункта, на мониторе которого должны отображаться графические мнемосхемы оборудования, текущее состояние оборудования и аварийные сообщения. Система мониторинга котельной должна передавать в центральный диспетчерский пункт следующую информацию по работе котельной: Количество котлов и насосов, находящихся в работе; Расходы топлива, электроэнергии и воды; Расходы теплоносителя и тепла отпускаемого потребителям; Температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной; Давление газа на входе в котельную; Давление теплоносителя на входе и выходе из котельной; Температуру наружного воздуха; Давление холодной воды на входе в котельную; На каком виде топлива работает котельная; Уровень топлива в аварийном топливохранилище; Аварийные сигналы: - пожар в котельной; - общий газовый клапан котельной отключен; - сигнал аварии оборудования; - отключение электроэнергии; - загазованность помещения котельной по СН; - загазованность помещения котельной по СО Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу. Диспетчерский пункт располагается на расстоянии примерно 140 м. от проектируемой котельной (с. Вожгалы, бывший главный корпус участковой поликлиники, ул. Советская-6). |
| 28 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| Исходные данные для привязки котельной |
| 29 | Исходные данные для привязки котельной | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: Разрешение на применение (котельной) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) России и сертификат соответствия изделия (котельной). План и разрезы котельной габаритные размеры и общий вид котельной; размещение и экспликация оборудования; размещение газорегуляторной установки; привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); расход тепла на собственные нужды котельной; тип и количество котлов и горелок; план и схема газоснабжения; расход природного газа номинальный, нм3/ч; давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа тип химводоподготовки; расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: установленная мощность (Ру), расчетная мощность (Рр), расчетный поток (Iр); место и количество электровводов; место размещения учета электроэнергии; система питания электроустановки; система уравнивания потенциалов; наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |
| 30 | Границы поставки котельной. | 1.Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до входа/выхода из здания котельной. По топливу - до входа/выхода из здания котельной (при необходимости в т.ч. топливный модуль для аварийного топлива) По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении. По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении. По газоходу - в полном объеме с газоходами, взрывными клапанами, фасонными элементами покровного слоя теплоизоляции и дымовой трубой. 2.Подземная емкость хранения аварийного топлива (дизтоплива) в комплекте с дыхательным клапаном, датчиками уровня, патрубками ввода диз.топлива из автоцистерны, муфтами и т.д.). Изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной. 3. Емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. 4. Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере по габаритам автотранспортной перевозки ( требования к комплектации ДЭС см. п. 24 тех.задания) |
| 31 | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание поставляемой котельной - 3 года с даты пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении ПНР «под нагрузкой». |
| 32 | Дополнительные требования | Цветовое решение фасада котельной, надписи и оформление логотипа (эмблемы) согласовать с Заказчиком в виде дизайн-эскиза |

- Ориентировочная стоимость БМК  (с ДЭС, со складом аварийного топлива, с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, строительно-монтажными   работами, пуско-наладочными работами )   в  руб.с НДС составляет:  6 792,98  тыс.руб.

- Срок изготовления БМК – 3 месяца

- Условия предоплаты – по соглашению сторон.

Приложение №1 к техническому заданию на поставку котельной.

Требования к некоторым товарам, используемым в работе по объекту:

«Установка блочной газовой котельной вс. Вожгалы (ул. Советская)

Куменского района Кировской области»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный в комплекте с котловой и каскадной автоматикой с возможностью регулирования в погодозависимом режиме | Номинальная тепловая мощность | кВт | от 251до 310 |
|  |  | Исполнение | тип | жаротрубный |
|  |  | Максимальное избыточное давление | бар | от 5 до 10 |
|  |  | Максимальная температура нагрева воды | 0С | от 115 до 140 |
|  |  | Вес | кг | от 570 до 590 |
|  |  | КПД | % | не менее 92 |
|  |  | Температура дымовых газов | 0С | от 140 до 215 |
|  |  | Габариты | мм | от 1565х730х1195(h) до 1670х880х1360(h) |
|  |  | Объем котловой воды | м3 | от 320 до 360 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Горелка модулируемая двух топливная в комплекте с газовой рампой | Диапазон мощности горелки | кВт | от 130 до 440 |
|  |  | Топливо основное | вид | природный газ |
|  |  | Топливо аварийное | вид | дизельное топливо |
|  |  | Мощность электродвигателя вентилятора | Вт | от 450 до 500 |
|  |  | Давление основного топлива | мбар | от 250 до 500 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос подмешивающий котловой | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 3,95 до 7,35 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 6,4 до 8,1 |
|  |  | Мощность электродвигателя | Вт | от 130 до 190 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 4,0 до 4,6 |
|  | Насос котлового контура | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 42 до 46 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 17 до 18 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 2,0 до 2,4 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 55 до 110 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос сетевого контура | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 32 до 42 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 18 до 24 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 2,0 до 2,4 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 55 до 90 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Насос подпитки | Исполнение | тип | «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 1,5 до 2,5 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 25 до 35 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 0,25 до 0,40 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 15 до 22 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Теплообменник сетевой | Тип |  | пластинчатый |
|  |  | Исполнение |  | разборный |
|  |  | Температура греющего теплоносителя вход/выход | 0С | от 100 до 110/ от 80 до 90 |
|  |  | Температура нагреваемого теплоносителя вход/выход | 0С | от 70 до 75 / от 90 до 95 |
|  |  | Сопротивление по греющему контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  |  | Сопротивление по нагреваемому контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 2-х |
|  | Водоподготовительная установка | Тип |  | дозирование реагента или натрий катионирование |
|  |  | Производительность | м3/ч | от 0,25 до 1,5 |
|  |  | Сопротивление по воде | м.в.ст. | от 5 до 05 |
|  | Газоходы | Тип |  | изолированные двустенные газоходы заводского изготовления |
|  |  | Диаметр |  | от 200 до 300 |
|  |  | Материал внутренней стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI316 |
|  |  | Толщина внутренней стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Материал наружной стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI316 |
|  |  | Толщина наружной стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Утеплитель | тип | цилиндры из базальтового волокна или минеральной ваты |
|  |  | Толщина утеплителя |  | от 30 до 100 |
|  |  | Максимальная температура газов |  | от 650 до 700 |
|  | Газораспределительное устройство | Тип |  | встроенное |
|  |  | Количество линий редуцирования | шт. | не менее 2-х |
|  |  | Тип вычислительного комплекса |  | СГ-ЭК с корректором ЕК-260 на базе счетчика СГ или RVG |
|  | Аварийная дизельная электростанция | Тип исполнения |  | контейнерная |
|  |  | Степень автоматизации |  | не менее 2-ой |
|  |  | Мощность | кВт | не менее потребляемой мощности котельной |
|  | Диспетчеризация котельной | Канал связи |  | GSM |

Лот № 3:

Предмет договора: поставка блочной газовой котельной мощностью 4,48 МВт  по объекту газификации:

«Установка блочной газовой котельной по ул. Перминова в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

Начальная (максимальная) цена: 19 449 430 рублей

Срок выполнения работ: в соответствии со следующим графиком:

| № пп | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исходных данных | В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора |
| 2. | Предоставление технической документации | В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора |
| 3. | Изготовление котельной | Три месяца с момента подписания договора |
| 4. | Доставка котельной | в течение 2012 года, но не позднее 14 дней с момента получения поставщиком уведомления о готовности фундаментов. |
| 5. | Осуществление монтажных работ | в течение 2012г., но не позднее 20 дней с момента доставки котельной. |
| 6. | Осуществление пусконаладочных работ «вхолостую» | в течение 2012г., но не позднее 1 месяца с момента осуществления монтажных работ. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной расчетной производительностью не менее         4,48 МВт ( 3,826 Гкал/ч),

для объекта: «Установка блочной газовой котельной в с. Вожгалы (ул. Перминова)

Куменского района Кировской области».

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями  ПБ 10-574-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76* «Котельные установки»,  и других, действующих в РФ Строительных норм и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор №_______от «___»______________20 г. |
|  | Заказчик | КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» |
|  | Адрес объекта | Кировская область, Куменской район, с. Вожгалы |
| 2 | Поставщик |  |
| 3 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 4 | Сроки изготовления и поставки. | Начало: с момента заключения договора, окончание: 3 месяца, после заключения договора |
| 5 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы и жилого фонда бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления. |
| 6 | Мощность котельной. | Общая расчетная мощность котельной - 4,48 МВт ( 3,826 Гкал/ч). Присоединяемые тепловые нагрузки: на отопление – 3,826 Гкал/ч на ГВС – не предусмотрено |
| 7 | Основное топливо | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Максимальный расход газа – 567,42 нм³/час; 1661,092 тыс.нм³/год |
| 8 | Резервное топливо | Нет |
| 9 | Аварийное топливо | Дизельное топливо. В состав поставки входит подземный горизонтальный резервуар для хранения аварийного топлива в объеме не менее 3-х суточного запаса (изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной) и емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. |
| 10 | Категория объекта по теплоснабжению. | Вторая |
| 11 | Категория объекта по электроснабжению | Вторая |
| 12 | Состав разделов технической документации | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть здания котельной. Тепломеханическая часть. Автоматизация и контроль, диспетчеризация. Электротехническая часть. Отопление и вентиляция котельной. Водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. Пожаротушение и ОПС. Дымовая труба и газоходы. 11.Сметы на монтажные и пуско-наладочные работы в ТЕР-ах в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10г.), в программе «АО». Количество экземпляров – по 5 экз. |
| 13 | Документация прилагаемая к котельной. (относящиеся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и руководство по эксплуатации); На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, руководство по эксплуатации, акты, протоколы испытаний). Сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). |
| 2. Основные требования |
| 14 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, с ремонтным помещением, устанавливается на фундамент. Модули котельной должны поставляться утепленными и соответствовать климатической зоне Кировской области. Температура в помещении модуля котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. |
| 15 | Система отопления | Система отопления рассчитывается под установку не менее трех котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 2-х трубная система, тупиковая Давление в трубопроводах тепловой сети: на выходе из котельной – 6,0 кгс/см2 в обратном на входе в котельную – 4,0 кгс/см2 Время работы отопления – 247 сут/год. Коммерческий учет выработанной тепловой энергии теплосчетчиком внутри котельной. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Диаметры трубопроводов в точке подключения : Т1=108 мм; Т2=108 мм. Объем сетевой воды, проходящей по системе отопления = 300 м3/ч. Максимальная высота отапливаемых зданий h= 9м. Диаметры трубопроводов на входе/выходе из котельной Т1 и Т2- по расчету. |
| 16 | Вентиляция | Естественная. Кратность воздухообмена в соответствии с действующими нормами. |
| 17 | Удаление дымовых газов | Количество, диаметр и высота дымовых труб определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Самонесущая дымовая труба без растяжек, устанавливается на фундамент, газоходы (в полной комплектности), взрывные клапана, люк для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием окрашенного профилированного металлического листа. Маркировочную окраску дымовых труб выполнить согласно ПБ-03-445-02 с помощью опознавательной (люминесцентной) окраски. Требования к основным материалам и техническим характеристикам газоходов – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 18 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: см. приложение № 1. Установить в котельной бак запаса исходной воды . Объем сетевой воды, необходимый для подпитки системы теплоснабжения - 2,0 м3/сут. Требования к основным техническим характеристикам водоподготовительной установки – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 19 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную – 1,0 кгс/см2. Подвод водопровода к котельной - подземный, п/э трубой, диаметр в точке подключения в колодце Ø 89мм. (стальная труба). |
| 20 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, хим.водоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть в расхолаживаемый продувочный колодец-накопитель (емкость сбора производственных стоков). Централизованной канализации нет. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.-хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* Отвод сточных вод от котельной – подземный. Предусмотреть узлы учета объема сбрасываемых вод от оборудования котельной. |
| 21 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную –2,9 кгс/см2. (уточнить по ТУ) ГРУ внутри котельной, общий коммерческий учет расхода газа с применением измерительного комплекса СГ-ЭК с корректором расхода газа. Предусмотреть технологический учёт расхода газа перед каждым котлом. Подводящий газопровод - подземный полиэтиленовый Ø 90х8,2мм Требования к основным техническим характеристикам ГРУ (газораспределительного устройства) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. |
| 22 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт, который располагается на расстоянии примерно 1020 м. от проектируемой котельной (с. Вожгалы, бывший главный корпус участковой поликлиники). Предусмотреть средства пожаротушения. |
| 23 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Согласно инструкции по контролю за содержанием СО и СН4 в помещениях котельной и требованиям ПБ 12-529-03. |
| 24 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной (дизель-генератор). ДЭС в утепленном контейнере, с устройством предпускового подогрева, шумоглушителя отходящих газов. Температура в помещении контейнера должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. При включении ДЭС предусмотреть мероприятия, препятствующие подаче встречного напряжения. Смонтировать систему автоматического включения резервного электропитания (систему АВР). Контейнер с ДЭС устанавливается на фундамент. ДЭС предусмотреть по 2-ой степени автоматизации. Требования к основным техническим характеристикам аварийной дизельной электростанции (ДЭС) – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной, частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП). Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше согласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; Тип счетчика применить на основании технических условий на электроснабжение, счетчик должен быть адаптирован к работе в системе АИИСКУЭ с обеспечением передачи сигнала по GSM каналу. Месторасположение узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с техническими условиями. При отсутствии указаний в технических условиях - счетчик должен быть помещен в запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчетчика. Шкаф электросчетчика установить на внешней стороне здания котельной. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита; Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования; К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. |
| 25 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 26 | Технологическое оборудование котельной. | Требования к основным техническим характеристикам котлов, горелок, насосному оборудованию, теплообменникам, водоподготовительной установке, газораспределительному устройству – в соответствии с приложением №1 к техническому заданию на поставку блочной газовой котельной. Размещение ГРУ (с основной и резервной линией редуцирования) предусмотреть внутри здания котельной. Бак запаса исходной воды в котельной. При необходимости предусмотреть топливный модуль (по аварийному топливу) с расходным баком дизтоплива V=1м3 (в комплекте). Автоматическая хим.водоподготовка. Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются изготовителем (имеющие разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и сертификаты соответствия изделий. |
| 27 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Автоматика регулирования должна предусматривать: - регулирование температуры воды в сети отопления в погодозависимом режиме; - регулирование гидравлического режима работы котельной - каскадное управление системой котлов; - глубину регулирования котельных агрегатов в диапазоне 30 – 100%%. - управление технологическим оборудованием, учитывая принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом; - управление насосами ( в т.ч. предусмотреть: систему автоматического включения резервного электропитания насосных групп (систему АВР) и частотное регулирование электродвигателей насосного оборудования в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП). - передача аварийных сигналов на щит КИП. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. Предусмотреть систему мониторинга функционирования котельной. Система мониторинга котельной должна состоять из: программируемого логического контроллера (ПЛК), установленного в котельной, монитора и персонального компьютера (ПК) с системой визуализации, установленного в помещении диспетчерского пункта, на мониторе которого должны отображаться графические мнемосхемы оборудования, текущее состояние оборудования и аварийные сообщения. Система мониторинга котельной должна передавать в центральный диспетчерский пункт следующую информацию по работе котельной: Количество котлов и насосов, находящихся в работе; Расходы топлива, электроэнергии и воды; Расходы теплоносителя и тепла отпускаемого потребителям; Температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной; Давление газа на входе в котельную; Давление теплоносителя на входе и выходе из котельной; Температуру наружного воздуха; Давление холодной воды на входе в котельную; На каком виде топлива работает котельная; Уровень топлива в аварийном топливохранилище; Аварийные сигналы: - пожар в котельной; - общий газовый клапан котельной отключен; - сигнал аварии оборудования; - отключение электроэнергии; - загазованность помещения котельной по СН; - загазованность помещения котельной по СО Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу. Диспетчерский пункт располагается на расстоянии примерно 1020 м. от проектируемой котельной (с. Вожгалы, бывший главный корпус участковой поликлиники). |
| 28 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| 3. Исходные данные для привязки котельной |
|  | Исходные данные для привязки котельной | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) России (котельной) и сертификат соответствия изделия (котельной). План и разрезы котельной габаритные размеры и общий вид котельной; размещение и экспликация оборудования; размещение газорегуляторной установки; привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); расход тепла на собственные нужды котельной; тип и количество котлов и горелок; план и схема газоснабжения; расход природного газа номинальный, нм3/ч; давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа тип химводоподготовки; расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: установленная мощность (Ру), расчетная мощность (Рр), расчетный поток (Iр); место и количество электровводов; место размещения учета электроэнергии; система питания электроустановки; система уравнивания потенциалов; наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |
| 30 | Границы поставки котельной. | 1.Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до входа/выхода из здания котельной. По топливу - до входа/выхода из здания котельной (при необходимости в т.ч. топливный модуль для аварийного топлива). По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении. По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении. По газоходу - в полном объеме с газоходами, взрывными клапанами, фасонными элементами покровного слоя т/изоляции и дымовой трубой. 2.Подземная емкость хранения аварийного топлива (дизтоплива) в комплекте с дыхательным клапаном, датчиками уровня, патрубками ввода диз.топлива из автоцистерны, муфтами и т.д.). Изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной. 3. Емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. 4. Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере по габаритам автотранспортной перевозки ( требования к комплектации ДЭС см. п. 24 тех.задания) |
| 31 | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание поставляемой котельной- 3 года с даты пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении ПНР «под нагрузкой». |
| 32 | Дополнительные требования | Цветовое решение фасада котельной, надписи и оформление логотипа (эмблемы) согласовать с Заказчиком в виде дизайн-эскиза |

- Ориентировочная стоимость БМК  (с ДЭС, со складом аварийного топлива, с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, строительно-монтажными   работами, пуско-наладочными работами )   в  руб.с НДС составляет:  19 449,43 тыс.руб.

- Срок изготовления БМК – 3 месяца

- Условия предоплаты – по соглашению сторон.

Приложение №1 к техническому заданию на поставку котельной.

Требования к некоторым товарам, используемым в работе по объекту:

«Установка блочной газовой котельной вс. Вожгалы (ул. Перминова)

Куменского района Кировской области»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный в комплекте с котловой и каскадной автоматикой с возможностью регулирования в погодозависимом режиме | Номинальная тепловая мощность | кВт | от 951до 1700 |
|  |  | Исполнение | тип | жаротрубный двухходовой |
|  |  | Максимальное избыточное давление | бар | от 6 до 10 |
|  |  | Максимальная температура нагрева воды | 0С | до 110 |
|  |  | Вес | кг | от 2260 до 2920 |
|  |  | КПД | % | не менее 92 |
|  |  | Температура дымовых газов | 0С | от 140 до 215 |
|  |  | Габариты | мм | от 2465х1550х1920(h) до 2850х1655х2020(h) |
|  |  | Объем котловой воды | м3 | от 1296 до 1665 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 3-х |
|  | Горелка модулируемая двух топливная в комплекте с газовой рампой | Диапазон мощности горелки | кВт | от 300 до 2100 |
|  |  | Топливо основное | вид | природный газ |
|  |  | Топливо аварийное | вид | дизельное топливо |
|  |  | Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | от 2,2 до 2,7 |
|  |  | Давление основного топлива | мбар | от 250 до 500 |
|  |  | Количество | шт. | не менее 3-х |
|  | Насос подмешивающий котловой | Исполнение | тип | консольный или «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 26 до 60 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 10 до 11 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 0,75 до 1,5 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 29 до 45 |
|  | Насос котлового контура | Исполнение | тип | консольный или «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 75 до 120 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 19 до 27 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 3 до 7,5 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 57 до 110 |
|  |  | Количество | шт. | от 3 до 6 |
|  | Насос сетевого контура | Исполнение | тип | консольный или «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 85 до 195 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 28 до 32 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 7,5 до 15 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 84 до 184 |
|  |  | Количество | шт. | от 3 до 6 |
|  | Насос подпитки | Исполнение | тип | консольный или «ин-лайн» |
|  |  | Максимальная производительность | м3/ч | от 3 до 4,5 |
|  |  | Максимальный напор | м.в.ст. | от 55 до 60 |
|  |  | Мощность электродвигателя | кВт | от 0,75 до 1,5 |
|  |  | Класс защиты | значение | не менее IP55 |
|  |  | Максимальное рабочее давление | бар | от 10 до 16 |
|  |  | Масса | кг | от 15 до 27 |
|  |  | Количество | шт. | от 2 до 3 |
|  | Теплообменник сетевой | Тип |  | пластинчатый |
|  |  | Исполнение |  | разборный |
|  |  | Температура греющего теплоносителя вход/выход | 0С | от 100 до 110/ от 80 до 90 |
|  |  | Температура нагреваемого теплоносителя вход/выход | 0С | от 70 до 75 / от 90 до 95 |
|  |  | Сопротивление по греющему контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  |  | Сопротивление по нагреваемому контуру | м.в.ст. | от 3 до 7 |
|  | Водоподготовительная установка | Тип |  | дозирование реагента или Натрий катионирование |
|  |  | Производительность | м3/ч | от 1,5 до 2,5 |
|  |  | Сопротивление по воде | м.в.ст. | от 5 до 15 |
|  | Газоходы | Тип |  | изолированные двустенные газоходы заводского изготовления |
|  |  | Диаметр |  | от 300 до 450 |
|  |  | Материал внутренней стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI316 |
|  |  | Толщина внутренней стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Материал наружной стали | марка | нержавеющая сталь типа AISI 304 или AISI316 |
|  |  | Толщина наружной стали | мм | от 0,5 до 1,0 |
|  |  | Утеплитель | тип | цилиндры из базальтового волокна или минеральной ваты |
|  |  | Толщина утеплителя |  | от 30 до 100 |
|  |  | Максимальная температура газов |  | от 650 до 700 |
|  | Газораспределительное устройство | Тип |  | встроенное |
|  |  | Количество линий редуцирования | шт. | не менее 2-х |
|  |  | Тип вычислительного комплекса |  | СГ-ЭК с корректором ЕК-260 на базе счетчика СГ или RVG |
|  | Аварийная дизельная электростанция | Тип исполнения |  | контейнерная или в утепленном модуле |
|  |  | Степень автоматизации |  | не ниже 2-ой |
|  | Диспетчеризация котельной | Канал связи |  | GSM |

Форма №1

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Наименование участника размещения заказа                                                                           р

В графе 11 в случае отсутствия головной  организации с другим названием и юридическим адресом следует написать «Не имеется».

| 1. | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) |  |
| 3. | Форма собственности |  |
| 4. | Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| 5. | Отношение к субъектам малого предпринимательства |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Юридический адрес |  |
| 8. | Банковские реквизиты ИНН, КПП, наименование банка, р/с, к/с, БИК. |  |
| 9. | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| 10. | Допуск СРО (номер, дата, наименование СРО) |  |
| 11. | Телефон, факс, Е-mаil |  |
| 12. | Ответственное лицо по выполнению договора (руководитель договора) |  |
| 13. | Головная организация |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

м.п.

дата

Форма №2

| Предоставляется на бланке организации (в случае наличия такового) Дата, исходящий номер обязательно | 6100001, г.Киров Октябрьский пр, 116а т-ф: (8332) 67-91-54 Председателю аукционной комиссии |
| --- | --- |

«___»______________ 20__ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.

на право заключения договора

1.Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты   __________________________________________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для организаций)

сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, в документах, прилагаемых к настоящей заявке, и направляем настоящую заявку.

2.Мы согласны выполнить работы, в соответствии с требованиями документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

4.Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена, а также что, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает ____% процентов (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения победителя аукциона, и победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

8. Мы извещены о включении сведений о  _______________________________________________________________________________

(наименование организации — Участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора, а также в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.

9. До заключения договора обязуемся предоставить заказчику:

- Расчет  цены договора.

- Календарный график производства работ

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом и просим обращаться к ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.  Наши сведения:

о месте нахождения ____________________________________________________________

почтовый адрес _______________________________________________________________

телефон _____________________________________________________________________ факс ________________________________________________________________________

адрес электронной почты _______________________________________________________

банковские реквизиты:  _________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________

Руководитель организации ________________________________________ (Фамилия И.О.)

(должность)                                                                                      (подпись)

М.П.

Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.__________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

настоящей доверенностью Организация – участник размещения

заказа: _________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ____________

представлять интересы ________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

# на аукционе № _____ на право заключения договора на _________________, проводимого КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», в том числе: заявлять от имени нашей организации-участника аукциона обязательные для нас ценовые предложения, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________   удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ года.

Руководитель организации			___________________ _____________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Форма №4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.__________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

настоящей доверенностью Организация – участник размещения

заказа: _________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ____________

# право получения документации о проведении аукциона  № _______, проводимого КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре».

Подпись _____________________	______________________   удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ года.

Руководитель организации			___________ _____________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Форма № 5

| На бланке организации Дата, исх. номер | Директору КОГКУ «УГИИ» Чиликину А.Ю. |
| --- | --- |

ЗАПРОС

Прошу предоставить в электронном виде документацию о проведении аукциона №____________ .

Руководитель организации		______________ _____________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(лот №№ 1, 2, 3)

Город Киров, областной                          			    	 ____________  2012 года

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора Чиликина А.Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________, именуемое  в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола аукциона __________________________________настоящий договор о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик обязуется осуществить изготовление, доставку, монтаж и пуско-наладочные работы комплекта оборудования блочной модульной котельной с дымовой трубой полного заводского изготовления, работающей на газовом топливе, входящей в состав объекта:

Лот № 1: «Установка блочной газовой котельной в д. Вичевщина Куменского района Кировской области»

Лот № 2: «Установка блочной газовой котельной по ул.Советская в с.Вожгалы Куменского района Кировской области»

Лот № 3: «Установка блочной газовой котельной по ул.Перминова в с.Вожгалы Куменского района Кировской области»

далее по тексту – Котельная, а также выполнить монтажные и пуско-наладочные работы  «вхолостую».

1.2. Покупатель обязуется принять, а Инвестор оплатить  на условиях настоящего договора поставленную Котельную и выполненные работы.

1.3. В рамках исполнения принятых на себя обязательств Поставщик обязуется поставить следующий комплект документации:

- технический паспорт на котельную и дымовую трубу;

- технические паспорта, сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора);

- инструкция по эксплуатации – 3 экз.;

- инструкция по техническому обслуживанию – 3экз.;

- сметы на монтажные и пуско-наладочные работы – 3 экз.;

- технический проект котельной – 3 экз.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1.  Поставщик гарантирует соответствие Котельной техническому заданию, содержащемуся в аукционной документации и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Поставщик гарантирует соответствие качества Котельной Сертификатам соответствия, ТУ, ГОСТам, СНиПам, другим нормам и правилам, действующим на территории РФ.

2.3. Гарантийное обслуживание поставляемой котельной – 3 года  со дня пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении пусконаладочных работ «под нагрузкой».

2.4. Эксплуатация поставленной Котельной должна производиться Покупателем в соответствии с техническим описанием, требованиями и инструкциями Поставщика.

2.5. В течение гарантийного срока, указанного в п. 2.3 настоящего договора, Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Котельной в течение 10 дней. В случае просрочки выполнения этого требования Покупатель вправе отремонтировать или заменить  оборудование за свой счет с возложением на Поставщика обязанности возместить понесенные расходы.

2.6. Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Котельной в результате эксплуатации котельной не в соответствии с технической документацией.

2.7. Право собственности на поставляемую котельную  переходит от Поставщика к Инвестору с даты подписания акта приема-передачи указанной котельной на территории Покупателя.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена настоящего договора составляет ____________________., в том числе НДС 18 %, данная цена является фиксированной и изменению не подлежит.

Указанная цена включает в себя:

3.1.1. Стоимость технической документации  –_____ в т.ч. НДС.

3.1.2. Стоимость комплекта оборудования блочной котельной с дымовой трубой и другим оборудованием в соответствии с техническим заданием – ________, в т. ч.  НДС.

3.1.3. Стоимость доставки котельной с дымовой трубой и другим оборудованием в соответствии с техническим заданием (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) – __________________________________________в т.ч. НДС.

3.1.4. Стоимость монтажных работ котельной и дымовой трубы  –_______, в т.ч. НДС.

3.1.5. Стоимость пуско-наладочных работ «вхолостую» –_________, в т.ч. НДС.

3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Инвестором за счет кредитных ресурсов  напрямую Поставщику  следующим образом:

3.2.1. Инвестор вправе производить авансирование в размере 20% от стоимости комплекта оборудования котельной;

3.2.2.   Окончательный расчет за изготовленную котельную производится  Инвестором в течение 180 дней после приёмки котельной Покупателем, подтвержденной соответствующим актом;

3.2.4. Стоимость доставки котельной оплачивается Инвестором в течение 45 дней с момента ее приемки на территории Покупателя.

3.2.4. Расчет за произведенные монтажные и пусконаладочные «вхолостую» работы Инвестор производит в течение 45 дней с момента подписания Покупателем акта о выполнении пусконаладочных работ «вхолостую».

4. СРОКИ

4.1. Работы по настоящему контракту осуществляются в соответствии со следующим графиком:

| №№ пп | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 11. | Предоставление исходных данных для привязки котельной | В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора |
| 22. | Предоставление технической документации котельной | В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора |
| 33. | Изготовление комплекта оборудования котельной | В течение трех месяцев с момента подписания договора |
| 44. | Доставка комплекта оборудования котельной | В течение 2012 года, но не позднее 14 дней с момента получения поставщиком уведомления о готовности фундаментов. |
| 55. | Осуществление монтажных работ котельной и дымовой трубы | В течение 2012г., но не позднее 20 дней с момента доставки котельной. |
| 66. | Осуществление пусконаладочных работ «вхолостую» | В течение 2012г., но не позднее 1 месяца с момента осуществления монтажных работ. |

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Приемка котельной, поставляемой в соответствии с настоящим контрактом, осуществляется в соответствии с Инструкцией от 25.04.1966г №П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Приемка котельной осуществляется по накладным, в течение  пяти рабочих дней на территории Поставщика после получения Покупателем уведомления о готовности котельной.

При наличии недостатков стороны подписывают Акт с перечислением выявленных недостатков и указанием согласованного срока их устранения.

После устранения выявленных недостатков котельная принимается в соответствии с условиями настоящего пункта. В случае если Покупатель в сроки, установленные настоящим пунктом, не осуществит приемку поставленной котельной или не предоставит мотивированного отказа от приемки, то поставленная котельная считается принятой по умолчанию.

5.2. При приемке котельной Поставщик передает Покупателю документы, прилагаемые к котельной, в составе, предусмотренном в техническом задании.

5.3. Приемка выполненных в соответствии с настоящим контрактом монтажных работ осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного извещения об их завершении.

При наличии недостатков стороны подписывают Акт с перечислением выявленных недостатков и указанием согласованного срока их устранения.

После устранения выявленных недостатков работы принимаются в соответствии с условиями настоящего пункта. В случае если Покупатель в сроки, установленные настоящим пунктом, не осуществит приемку выполненных монтажных работ или не предоставит мотивированного отказа от приемки, то выполненные монтажные работы считается принятым по умолчанию.

5.4. В течение пяти рабочих дней с момента окончания производства пуско-наладочных работ Покупатель обязуется произвести их приемку.

При наличии недостатков стороны подписывают Акт с перечислением выявленных недостатков и указанием согласованного срока их устранения.

После устранения выявленных недостатков работы принимаются в соответствии с условиями настоящего пункта. В случае если Покупатель в сроки, установленные настоящим пунктом, не осуществит приемку выполненных пуско-наладочных работ или не предоставит мотивированного отказа от приемки, то выполненные пуско-наладочные работы считаются принятыми по умолчанию.

6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Представить Покупателю исходные данные для разработки проекта привязки котельной, техническую документацию в комплекте, указанном в техническом задании.

6.1.2. Изготовить котельную в соответствии с техническим заданием Покупателя;

6.1.3. Уведомить Покупателя о готовности котельной;

6.1.4.  Доставить котельную на территорию Покупателя - Кировская область,

ЛОТ № 1 - Куменский район, д. Вищевщина,

ЛОТ № 2  Куменский район, с.Вожгалы, ул.Советская

ЛОТ № 3 - Куменский район, с.Вожгалы, ул.Перминова

6.1.5.  Произвести монтажные и пусконаладочные работы «вхолостую»;

6.1.6. Поставить котельную свободную от любых прав и притязаний третьих лиц;

6.1.7. Устранить недостатки, выявленные при сдаче-приемке.

6.1.8. Безвозмездно устранять недостатки, выявленные в период гарантийного срока;

6.1.9. Оформить и передать Покупателю необходимую документацию по предмету настоящего контракта;

6.1.10. Возместить понесенные Покупателем расходы, связанные с ремонтом котельной, согласно п. 2.5 настоящего контракта.

6.1.11. Использовать аванс, полученный в соответствии с п. 3.3.1 настоящего контракта, на приобретение комплектующих котельной.

6.1.12. Поставщик обязуется обеспечить ответственное хранение котельной до получения уведомления о готовности фундаментов. Хранение котельной осуществляется Поставщиком на безвозмездной основе.

6.2. Покупатель обязуется:

6.2.1. Осуществлять приемку в сроки и на условиях, согласованных в настоящем договоре.

6.2.2. Принять соответствующую исполнительную документацию.

6.3.	Инвестор обязуется:

6.3.1.  Произвести оплату по настоящему договору в сроки и на условиях, согласованных в настоящем договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, указанных в п.6.1. настоящего договора, Покупатель вправе потребовать уплату в пользу Инвестора неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки - одна сотая ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненного обязательства, действующей на день уплаты неустойки. Выплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения или дополнения условий договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

8.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

Приложение:           1. Расчет твердой цены договора.

- Техническое задание.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ПОКУПАТЕЛЬ: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 УФК по Кировской обл. (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001 | ПОСТАВЩИК: | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 |
| --- | --- | --- |
| Директор ____________А.Ю.Чиликин |  | Директор _________________С.Г. Рыков |

Форма № 4

Приложение № 1 к  договору

№ ___ от «___» _________2012г.

Расчет твердой цены договора  №____ от _____.

| № п/ | Наименование оборудования/работ | Марка, технические параметры, размеры | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление технической документации согласно техническому заданию |  |  |  |
| 2. | Котел водогрейный |  |  |  |
| 3. | Горелочные устройства |  |  |  |
| 4. | Модуль котельной с инженерно-техническим оснащением в соответствии с техническим заданием |  |  |  |
| 5. | Дымовая труба в комплекте с газоходами |  |  |  |
| 6 | Ёмкости хранения аварийного дизельного топлива |  |  |  |
| 7 | Ёмкость сбора аварийных проливов, дизельного топлива, площадки слива автоцистерны |  |  |  |
| 8. | Блок ГВС |  |  |  |
| 9. | Дизель-генератор |  |  |  |
| 10. | Доставка на площадку заказчика, с учетом погрузочно-разгрузочных работ комплекта оборудования котельной. |  |  |  |
| 11. | Монтажные работы котельной и дымовой трубы. |  |  |  |
| 12. | Пуско-наладочные работы «вхолостую». |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 УФК по Кировской обл. (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001 | ПОСТАВЩИК: | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 |
| --- | --- | --- |
| Директор ____________А.Ю.Чиликин |  | Директор _________________С.Г. Рыков |